中原人工智能计算中心消防设施维保项目

询价文件

采购单位：许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司

二0二四年十一月

目   录

第一章  询价通知

第二章  采购需求

第三章  评审办法及注意事项

第四章  响应文件格式

# 一、询价公告

许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司“中原人工智能计算中心消防设施维保项目”的潜在供应商应在许昌市投资集团有限公司网站公示公告栏(http://www.xcstzzgs.cn/)获取询价文件，并于2024年11月27日09时00分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目概况

1.1项目名称：中原人工智能计算中心消防设施维保项目

1.2采购单位：许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司

1.3采购范围及需求：维保范围包括中原人工智能计算中心项目中的消防设备及其附属系统，详见项目需求。

1.4最高限价（含税）：4万元/年，三年共12万元，超出最高限价的报价为无效投标。

1.5质量要求：符合国家和履约地相关质量标准、行业技术规范标准，达到采购人要求。

1.6服务周期：自签订合同之日起3年内。合同执行期间，若因流程优化等提高工效后，采购人有权重新协商价格或无条件提前终止合同。

1.7采购方式：询价。

二、供应商资格要求

2.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供承诺函）。

2.2供应商必须具有独立承担民事责任的能力，并持有有效的营业执照，营业范围包括建筑消防设施维保等相关专业内容，在省级及以上消防主管部门备案并提供备案证明。供应商的项目负责人应具有中级消防设施操作员证书。

2.3  2021年11月1日至今，至少具有2个类似消防设施维保业绩（须提供符合上述要求的合同关键页复印件作为有效的业绩证明材料。合同关键页包含但不限于合同首页、合同标的页、签署日期页及盖章页等，业绩时间以合同签署页日期为准）。

2.4单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标（提供承诺函）。

2.5供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德（提供承诺函）。

供应商需通过①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页“信用服务”下级模块查询企业的“失信被执行人”（自动跳转至中国执行信息公开网查询失信被执行人）、“重大税收违法失信主体”，②中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”记录的供应商，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参与本次采购活动。（提供网页截图或打印页）

2.6供应商应承诺：若中标，按采购人要求提供增值税发票，中选后不分包与转包。

2.7本项目实行资格后审。

三、询价

3.1响应文件递交截止时间：2024年11月27日09点00分(北京时间)。超出此时间提交的响应文件视为废标。

3.2响应文件递交地点：河南省许昌市城乡一体化示范区明礼街黄河鲲鹏科创基地4楼开标室。

3.3本次采购采用“低价中标”原则，如果出现最低报价相同的，采购人会通知投标人重新报价。当供应商不足三家的，该项目流标，已递交的响应文件不予退回。

3.4评标期间，供应商保持响应文件提供的联系方式畅通，询价小组随时可能对响应文件内容质询，供应商应及时进行答复(包括但不限于电子文档、电子邮件等)，因供应商响应不及时影响评标的，后果自负。

四、响应文件组成

响应文件应按照询价文件第四部分（响应文件格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，供应商应按照以上要求将响应文件以A4幅面编上唯一的连贯页码，询价文件未提供标准格式的供应商可自行拟定。

递交的响应文件一式三份，需密封包装并在密封处加盖公司公章，未按要求打印包封的响应文件，采购人有权拒收其文件。不按照响应文件格式要求提交资料或者缺少的，为无效投标。

五、其他事宜

5.1询价公告发布方式：本次询价公告在许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)发布，公告期限为3个工作日。

5.2询价文件获取：询价文件请到许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)下载。

5.3资料提交方式：现场递交或邮寄均可，邮寄方式按收到时间为准。

5.4采购人不组织踏勘现场，投标人可自行组织。

5.5采购需求详见附件。

5.6联系方式：杨先生 15939916118

许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司

2024年11月21日

二、采购需求

一、本项目需实现的功能或者目标

对中原人工智能计算中心项目中的消防设备及其附属系统做维修保养，保证中原人工智能计算中心正常运行。

二、项目需求

2.1消防设施维护、维修范围包括但不限于：

1、火灾自动报警系统

2、自动喷水灭火系统；

3、气体灭火系统；

4、消火栓系统；

5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口；

6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。

7、预作用系统

2.2消防系统中各子系统的服务范围

2.2.1 火灾自动报警系统

（1） 对火灾报警系统作定期检查和试验。

a. 对火灾报警控制器的各功能进行试验。

b. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

c. 每年对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验。

（2） 对消防系统联动设备作定期检查和试验。

a. 每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。

b. 每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。

c. 每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。

d. 每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。

e. 每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。

（3） 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

（4） 对火灾自动报警系统的故障进行维修。

（5） 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

2.2.2 消火栓系统

（1） 每月对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

（2） 每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。

（3） 每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

（4） 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

（5） 每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户。

（6） 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

（7） 每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。

2.2.3 自动喷水灭火系统

（1） 每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态。

（2） 每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。

（3） 每月对电磁阀作启动试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换。

（4） 每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

（5） 每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

（6） 每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

（7） 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

（8） 每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助贵单位处理。

2.2.4 气体灭火系统

（1） 检查保养气体控制屏,保证正常运行。

（2） 检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。

（3） 检查试验手动和自动放气装置是否正常。

（4） 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。

（5） 每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。

（6） 每季度检查试验手动和自动放气装置。

（7） 每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

2.2.5 防火分区

（1） 每月检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。

（2） 每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验，检查其性能。

2.2.6 防排烟系统

（1） 每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

（2）每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

（3）每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

2.2.7 应急照明疏散指示

（1）每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。

（2）每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。

2.2.8‌消防预作用系统的维保内容‌

‌定期检查和保养‌：定期对预作用系统的各个组件进行检查，包括闭式喷头、管道系统、雨淋阀、湿式阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施等‌。

2.2.8.1‌系统功能测试‌：

（1）‌探测器测试‌：使用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏‌。

（2）‌报警系统测试‌：检查主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响‌。

（3）‌联动系统测试‌：试验手报按钮报警，检查本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确‌。

2.2.8.2预作用系统维护和保养‌：

（1）‌清洁和保养‌：全面清洁、保养主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能，检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落‌。

（2）‌电池维护‌：检查工作电池组、充电器的工作状态，以及备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求‌。

（3）‌电源测试‌：定期对备用电源进行充放电试验，以及主和备用电源自动切换试验。

（4）‌系统转换功能测试‌：在准工作状态下，确保管道内不充水，由火灾报警系统自动开启雨淋阀后，配水管道开始排气充水，使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统，并立即喷水。‌

（5）‌系统状态监测‌：在准工作状态下，由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持雨淋阀入口前管道内充水的压力，确保系统处于良好状态‌

通过以上维保内容，可以确保预作用系统的正常运行和在火灾发生时能够及时启动，发挥其保护作用。

2.2.9 其它

（1）每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等，必要时做喷射试验。

（2）每月检查集水坑排设备、自救逃生设备，消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。

（3）每季度试验消防电源末端的切换功能。

2.3 维护标准

1、保证系统正常工作。

2、维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求，并且满足现行消防规范的要求。

3、设备发生故障，供应商接收到故障信息或接到采购人通知二小时内派人到达现场，四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向采购人汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

2.4 建筑消防设施检查维修保养服务方式

在维保期内，维保范围内设备统一由供应商根据要求进行检查、维修、保养。在维护保养期间所更换的材料、配件等由采购人承担。

- 2.5 其他要求

1、本项目为交钥匙工程。（包含但不限于消防系统维修保养项目所需的人工费、材料费、包装、运输、装卸、专用工具、特殊工具、安装调试、检测验收、人员培训及演练、税金等一切费用）。

2、在服务期内维保单位安排一名项目负责人，配合采购人做好需求对接及与本项目相关的其他事宜，包括并不限于签订合同、处理故障等事宜。供应商应在响应文件中注明项目负责人姓名、联系电话、联系地址等。

3、交付（实施）地点（范围）：许昌市建安区尚集镇魏武大道与明礼街交叉口东北智慧信息产业园。

4、售后服务承诺：每月至少1次上门巡检并出具维保报告书，按照上级消防主管部门的需求，配合采购人报送相关材料。

5、资金支付：支付方式、时间及条件具体以双方签订合同为准。

6、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料原件以核实中标供应商资格的真实性。供应商对响应文件内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

三、评审办法及注意事项

一、评审应遵循公正、公平、择优的原则严格按照询价文件进行。

二、询价小组成员3人组成，按照国家法律法规及公司相关规定确定。

评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购方主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、评审程序及内容：

（一）评审。

1、资格审查：询价小组依据有关法律法规和询价文件的规定对供应商的资格进行审查，详见询价公告二、供应商资格要求。

2、符合性审查：依据响应文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件商务、技术等全部实质性要求作出响应。

3、对通过资格审查、符合性审查的供应商，按照响应报价由低到高的顺序确定3名成交候选人。

（二）采购人确认成交供应商。

根据规定,采购人按照成交候选人排名顺序确定成交供应商。

（三）投标无效情形

1） 供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，询价小组应当认定其投标无效。

2）符合性审查资料未按询价文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

a.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e.不同供应商的投标文件相互混装；

4）询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标处理。

5） 法律、法规和招标文件规定的其他无效。

四、询价小组编写评审报告

评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

五、其他事项

1、响应文件需密封完好，密封处加盖公司公章。

2、响应文件需以A4纸规格按顺序装订成册，不得活页，不得手写或修改（签字除外），要求签字的地方必须签字，要求盖章的地方必须加盖公章，否则视为无效响应文件。

3、响应文件份数：一式三份，分别装订成册。（大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。）

四、响应文件格式

（如涉及本项目的提供）

中原人工智能计算中心消防设施维保项目

询价响应文件

供应商：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

2024年  月  日

一、报价一览表

单位：元（人民币）

| 项目名称 | 响应报价 （含税，元） | 税率 | 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

供应商名称：     （全称）   （公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：2024年  月  日

二、法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系  供应商名称  的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方 项目名称  询价项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证扫描件或图片，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

三、法定代表人（单位负责人）授权书

本人法人姓名 系　供应商名称  的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务以我方的名义参加贵方          项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：         （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：  （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面） |

四、投标承诺函

（采购人名称）：

经研究，我方自愿参与贵方                  （项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　  期：      年    月    日

五、采购需求应答偏离表

项目名称：

| 序号 | 技术偏离类型 (正负偏离) | 技术偏离的文档章节号及页号 | 技术偏离的主要内容说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负偏离(不满足) |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
|  | 正偏离(优于) |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

注：对于未列出的偏离内容视同供应商已完全接受询价文件的要求，如全部满足，在偏离表中应答“全部满足”即可。

六、公司资料

1、营业执照副本复印件；

2、询价文件中供应商资格要求的资料；

3、实施方案；

4、售后服务承诺；

5、供应商认为需要提供的其他文件，不限于公司荣誉等。

（注：询价响应文件中提供的各种资料及证明文件复印件需加盖公章，不得伪造、涂改，否则有可能被询价小组视为无效资料，并按国家有关规定进行处理。）